Д   О   З   А  -   4 н к ( н )

КОНТРОЛЛЕР   тензометрического

устройства   Для   ВЕСОВОГО дозирования

многокомпонентной Смеси

Техническое   описание,  инструкция

по эксплуатации  и  паспортные данные

2016 г.

2

1.       НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  Специализированные весовые контроллеры тензометрического устройства «ДОЗА-4нк(н)» (далее контроллер, устройство, прибор) предназначены для обеспечения одно - или двухскоростного весового дозирования компонентов смеси по заранее заданной рецептуре. Возможно последовательное дозирование в одну ёмкость до 4-х ингредиентов. В предлагаемых вариантах – «ДОЗА-4нк(н)» встроена РС совместимая программа, предназначенная для работы контроллеров в АСУТП. Однако, и без связи с ПК, контроллеры обеспечивают нормальную автономную работу. Ниже представлено описание и инструкция по наладке системы в случае автономной работы контроллера (без компьютера). Наличие разъёма внешнего управления позволяет встраивать контроллеры в любую автоматизированную систему.

1.2.  Контроллеры «ДОЗА-4нк(н)» обеспечивает     качественное дозирования смеси, управление выпускным клапаном весового бункера, работой смесителя и выпуском готового продукта из смесителя. Все временные и сигнальные параметры программируются   потребителем кнопками на передней панели. Меню прибора русскоязычное, наладка и эксплуатация не требует высокой квалификации персонала.

1.3.   Контроллеры работают совместно с тензорезисторными датчиками            усилий   и могут быть применены в установках для точного весового             дозирования компонентов бетона, сухих строительных смесей, продукции химической и комбикормовой промышленности. Для двухскоростного дозирования используется сигнал на переключение скорости (контакт № 5 разъёма выходных сигналов). Для организации многоскоростного дозирования одного-двух компонентов также возможно использование сигналов на их переключение.

1.4. В штатном режиме контроллеры «ДОЗА-4нк(н)» управляют одно или двухскоростным дозированием четырехкомпонентной смеси по 99-ти ранее запрограммированным рецептам, обеспечивает автоматическое обнуление тары, таймерный режим работы по циклу, выдачу управляющих сигналов пуск/стоп, непрерывный контроль по индикатору задания и веса доз.

ОПЕРАТОР имеет возможность:

-  выбирать рецепт;

-  задавать количество циклов по выбранному рецепту;

-  выбирать режим ручного или автоматического повтора циклов;

-  отслеживать по индикатору ход выполнения задания по циклам.

Если сигналом внешнего управления принудительно обнулить систему (только для прибора «ДОЗА-4нк»), то оператор имеет возможность выбрать ручной порядок загрузки компонентов (после ручного же обнуления тары), а также принудительно открывать заслонку весового бункера, а кнопками внешнего управления «ДОЗА-4н» можно выбирать рецепты (см. схему распайки разъёмов).  В этом и состоит различие между приборами, поэтому далее по тексту всё изложено как об одном приборе.

3

1.5. Особенностью данной модификации приборов является наличие встроенных весов, индикация которых выведена на отдельный яркий дисплей. Это позволяет непрерывно контролировать суммарное наличие материала в дозирующем бункере в процессе загрузки- выгрузки. Вне рабочего цикла весы также   индицируют вес нетто бункера.

1.6. Данные по количеству отработанных циклов и суммарному весу расходных материалов раздельно по каждому из 4-х компонентов накапливаются в памяти прибора и могут быть просмотрены оператором в режиме «ОТЧЕТ». Эти данные обнуляются только принудительно при вводе секретного пароля.

1.7.  Прибор имеет встроенную программу адаптации (автоматической коррекции дозы), программу контроля вибраций, цифровое осреднение выборок сигнала.

1.8.    Выходные сигналы – «сухие» контакты оптореле, выдерживающие ток до 200 мА при постоянном напряжении до 50 вольт. Для перехода к непосредственному управлению нагрузкой (пускателями, электромагнитными клапанами…) изготавливается потребителем или приобретается за отдельную плату коробка промежуточных реле с встроенным стабилизированным источником питания =24 вольта.

  - По отдельному разъёму реализована возможность дистанционного

управления прибором (внешние кнопки). Внешние кнопки работают только при подключённой коробке промежуточных реле с источником питания.

Возможно синхронное управление несколькими   приборами от одного внешнего пульта.

2.       УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ

  - Электронный блок устройства «ДОЗА-4нк(н)» исполнен в щитовом

варианте в одном металлическом корпусе.

2.2.	На лицевой панели размещены:

-  матричный ЖКИ  с  подсветкой  индикатор  типа  2х24  (2  строки

на 24 знакоместа);

-  светодиодная индикация открытия заслонки весового бункера

работы смесителя

открытия заслонки смесителя

-  индикатор текущего веса на 4 разряда светодиодный, семи сегментный;

-  кнопка «ПУСК»  -  режима  запуска цикла;

-  кнопка «СТОП» принудительного (временного) останова и

авто паузы (ап) между циклами;

-  кнопка «СБРОС» принудительного сброса цикла или режима

программирования;

- кнопка «F» -резервная и не используется;

4

-  кнопка «РЕЖИМ»  для выбора и программирования  рецептов

(режим- РЕЦЕПТ), контроля отчётности (режим ОТЧЕТ), задание

хода цикла (режим   НАСТРОЙ) и   калибровки   системы   по

метрологическим параметрам (режим СИСТЕМА);

-  кнопка «   (  »   -   выбор  объекта  управления  на  индикаторе  или

разряда управляемого числа.  По каждому нажатию инициирует

очередной объект (разряд числа в движении справа налево);

-  кнопка «  (  »  -  то  же,  что  и  «   (   »,  но  инициирует  очередной

объект (разряд числа в движении слева направо);

-  кнопка «  ( »  -  управляет  инициированным  объектом  индикации

или численным значением разряда (цифрой от 0 до 9).

По окончании воздействия на объект управления или разряд числа, при переходе на другой режим, вновь записанная информация запоминается и принимается к исполнению.

В исходном режиме работы ДОЗИРОВАНИЕ кнопкой «  ( » оператор также входит в режим Рабочего задания по выбору количества циклов и варианта работы (с автопаузой после каждого цикла или   с автоматическим повтором цикла до окончания  установленного задания).

2.3.   На задней панели устройства размещены:

- тумблер включения питания от сети 50 гц, 220 вольт;

- разъём для подключения питающей сети;

- разъём тензодатчика;

- разъём опторелейных выходов управляющих сигналов;

- разъем внешнего управления;

Рабочим режимом прибора является режим  ДОЗИРОВАНИЕ с

указанием на номер выбранного рецепта. Возникает этот режим  по

включению прибора.

Переход на режимы РЕЦЕПТЫ, ОТЧЕТ, НАСТРОЙ и СИСТЕМА по нажатию     кнопки «РЕЖИМ», а выбор требуемого режима производится кнопками

« ( », «  (  »,    «  (  ».

2.4.   В режиме  РЕЦЕПТЫ оператор кнопками« », «  (  »,    «  (  »

выбирает номер (00-99) предварительно запрограммированного    рецепта

согласно заданию диспетчера.      Но, если ещё раз нажать кнопку

«РЕЖИМ», то возникнет предложение вести пароль. После его

правильного ввода, например, 1111, возникает возможность кнопками

« ( », «  (  », «  (  » корректировки  ранее  запрограммированного

рецепта выбранного номера по каждому компоненту раздельно.

Порядок задания и предварительного составления рецептов описан

подробнее в разделе 5. НАСТРОЙКА РЕЦЕПТОВ.

5

2.5.  При выборе режима ОТЧЕТ возникает окно   итогового количества

выполненных циклов. Дальнейшие нажатия кнопки «РЕЖИМ»

позволяют увидеть итоговые данные по расходу каждого компонента

смеси раздельно и в сумме.    Эти данные накапливаются в памяти

прибора. Сбросить их в ноль можно только по сменному паролю.

  - При выборе режима НАСТРОЙКА оператору предоставляется

возможность:

-  Настройки таймеров для обеспечения качественного дозирования

(см. Временную диаграмму работы…);

-  выбора способа Управления миксером (смесителем), длительности

перемешивания смеси, времени открытого состояния затвора смесителя;

-   Настройки параметров связи с компьютером (нужны только при

работе в АСУ ТП).

При автономной работе прибора устанавливаются произвольными;

-  настройки Уровня пустого бункера -   выбор % остатка материала в

бункере, при котором бункер считается уже опорожненным и вкл./выкл.

режима автоматической коррекции дозы (обычно выбирается выкл.);

2.7.  При выборе    СИСТЕМА оператор через пароль (например, 2222) может

войти в режим Калибровка, где нужно выбрать шкалу прибора, задать

вес имеющегося калибровочного груза, а также выполнить

автоматическую калибровку дозирующей системы. Калибровка

выполняется по активации знака  «  (  » на дисплее  с  последующим

нажатием на кнопку «  (  ».

Здесь же имеется режим «Настройка усилителя» -  контроль и

управление грубым и точным положением «движков» электронных

потенциометров аналогового усилителя (1 – 256),  дискретом  шкалы

(1 – 100) и   4-м разрядом индикатора.

В процессе калибровки «движки» электронных потенциометров

устанавливаются автоматически. Дискрет шкалы обычно устанавливается

как 1, а 4-й разряд индикатора выкл./включается по усмотрению

оператора.

6

2.8. Принцип работы прибора основан на аналого-цифровом преобразовании сигналов тензодатчика с частотой более 2000 опросов в секунду.  Индикацию, сигналы сравнения и всю управляющую логику обеспечивают три микропроцессора со своей программой. Автоматический поиск нуля системы и его компенсация в пределах 100% шкалы и широкий диапазон входных сигналов обеспечено применением высокоточных цифро-аналоговых преобразователей. Встроенный определитель уровня вибраций, автоматически устанавливает точность отсечки дозы.

3.    УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

В устройстве присутствует напряжение 220 вольт, поэтому обращение с ним должно соответствовать общим правилам работы с электротехническими устройствами, имеющими напряжение опасное для жизни.

4.    КАЛИБРОВКА   СИСТЕМЫ

  - Смонтируйте окончательно систему с рабочей тарой и тензодатчиками.

Разъём выходных управляющих сигналов или соответствующие пускатели временно

отключите от прибора. Подключите прибор к сети ~220 вольт и тумблером включите

его.  Появится основной режим «Дозирование». На Ж.К. индикаторе слева вверху

номер рецепта, ниже количество заданных циклов. Буква г обозначает готовность

прибора к        дозированию. После запуска цикла она меняется на букву ц.

Справа четыре столбца цифр.

Верхние цифры соответствуют заданию для сигнала окончательного

«СТОП» каждого из 4-х компонентов, а нижние -  текущему весу каждого

компонента (изначально стоят нули).

  - Кнопкой переключения режимов «РЕЖИМ», используя кнопки «  (  »,

«  (  », « ( »   войдите в режим  РЕЦЕПТ и далее в «Выбор рецепта смеси».

  - Кнопками   «  (  »   или   «  (  » и « ( »     введите, например, рецепт № 30.

  - Нажмите кнопку «РЕЖИМ» и на индикаторе появится надпись «ввести

пароль».

  - Кнопками « ( »  и « ( »  введите известный пароль (например, 1111). На индикаторе возникнет режим «Составление рецепта». Приступайте к составлению рецепта № 30. Этот рецепт будет использован для калибровки прибора. Верхние цифры рецепта определяют возникновение сигнала окончательного «СТОП», а нижние – сигнала «предСТОП» -  сигнала   на переключение питателей на малую подачу (если это предусмотрено системой). Малая подача должна обеспечить снижение темпа (оптимально в 3÷5 раз) насыпа рабочего материала в весовой бункер.

7

  - Из условий эксплуатации системы определитесь, какой максимальный

груз в сумме всех компонентов необходимо будет загружать в бункер.

Например, это не более 400 кг.

  - Кнопками «  (  », «  (  »  и  «  (  » наберите верхнюю цифру первого

столбца 4000, условно считая, что после 400 стоит запятая. Нижнюю цифру этого столбца и все цифры оставшихся трёх столбцов соответствующими кнопками установите на нули (0000). Если Ваш груз будет 3 кг 200 г, то набирайте 3200 условно, считая, что запятая стоит после цифры 3.

  - Нажав кнопку «СБРОС» войдите в основной режим ДОЗИРОВАНИЕ.

Далее, нажав «РЕЖИМ», перейдите в режим НАСТРОЙКА». В окне

«Настройка таймеров» установите время таймеров в соответствии с

эксплуатационными потребностями. Назначение каждого таймера см. на

Временной диаграмме.

Таймер   опережения F однозначно установите на нули (этот таймер

нужен только при работе прибора с частотными преобразователями в

среде SCADA).

4.9.  Нажав кнопку «РЕЖИМ», перейдите в режим «Управление миксером».

Установите временно таймера М ;  К   и S нулями. Если в работе

сигналы управления миксером не будут использоваться, то выбирайте

режим «Миксер выключен» или «Миксер постоянно включен».

4.10.  Нажав кнопку   «РЕЖИМ»,  перейдите в  режим   «Настройка связи».

Установите скорость 09600, адрес выберите, например, 001, а таймаут установите

068 mS. Эти параметры нужны только для работы прибора в сети.

4.11.  Нажав кнопку «РЕЖИМ», перейдите в режим «Уровень пустого»,

выберите режим уровня пустого бункера.  В большинстве случаев достаточно

выбрать 1%.  При очень больших зависаниях материала при выгрузке

весового бункера её можно увеличить. Режим коррекции дозы материала

обязательно выключите.

4.12. Нажав кнопку «РЕЖИМ» ещё раз (или «СБРОС»), снова перейдём в основной режим «ДОЗИРОВАНИЕ». Кнопкой «РЕЖИМ» и кнопками        «  (  », «  (  »  и    «  (  » войдите в «СИСТЕМА». На экране возникнет требование ввести пароль. Введите известный пароль № 2 (например, 2222). Прибор перейдёт в режим «Калибровка».

4.13.	Кнопками «  (  », «  (  » и «  (  »  выберите «Шкалу»  ближайшую к суммарному максимально грузу, который может быть в бункере (тара бункера исключается)  но не меньше этого груза (например, 5000). Однако следует также помнить, что шкала должна быть больше веса тары!

Внимание! При максимальном грузе в интервале 800-1000кг.нужно выбирать шкалу 1000кг.Соответственно калибровочный груз как 0ХХХкг.Также задавать и рецепты с знаком ноль впереди значащей цифры. При неправильном выборе шкалы прибор выдаёт сообщение, что значение рецепта больше выбранной шкалы или же выдаёт сообщение: «ослабьте сигнал».

8

Цифру калибровочного груза «Калибр» установите, исходя из того, каким грузом будете калибровать систему. Этот точный груз должен быть в интервале 20÷100% от установленной шкалы (например, 2000, т.е. 200,0 кг).

Корректней всего для этой цели необходимо использовать поверенные гири.

Этот груз может быть и с другим «не круглым» весом, например, – 235,7 кг. Не забывайте про запятую, она условно стоит на том же месте, что и на выбранной шкале!

Цифру «Коэффициент» не меняйте – это микропроцессорный коэффициент, учитывающий соотношение выбранной шкалы и калибровочного груза и он установится автоматически в процессе предстоящей калибровки.    «(» - знак, который   следует активировать по готовности    к калибровке.

4.14.  Кнопками «  (  »  и  «  (  »  активизируйте на экране знак «  (  »

и  нажмите на приборе кнопку «  (  ».

На экране возникнет сообщение, по требованию которого необходимо установить на бункер, ранее подготовленный калибровочный груз (например, 200 кг),(нельзя устанавливать груз заранее-только после сообщения) и нажать кнопку «  (  ». Прибор перейдёт в режим калибровки. На экране возникнет: «Идёт калибровка».

4.15.  По окончании калибровки возникнет сообщение «Калибровка завершена».

Снимите калибровочный груз и нажмите кнопку «(».  Выполните

требования программы, и прибор автоматом перейдет в основной режим.

Нажмите кнопку «ПУСК» (для обнуления тары) и установите на

бункер вновь калибровочный груз (200 кг). Прибор должен показать

текущий вес 200 кг (число 2000). При малом сигнале от тензодатчика

последняя цифра (200Х) показаний текущего веса может колебаться.

4.16. При значительном несоответствии показаний прибора и веса калибровочного груза снять груз с бункера и повторить процесс калибровки (выполнить пункты 4.134.16).

4.17.  После контрольной прогрузки системы снимите груз. При положительном

результате кнопкой «РЕЖИМ» через     пароль выйдите опять на режим

«Калибровка» и запишите в паспорт прибора данные:

шкала             --

калибр. груз  --

коэффициент –

  - Нажав ещё раз кнопку «РЕЖИМ», перейдите в режим настройки усилителя

и запишите в паспорт прибора цифры грубого и точного положения движков

электронных потенциометров, определяющих коэффициент усиления

аналогового сигнала.

К.   грубо        --

К.   точно        --

9

Данные пункта 4.17 и 4.18 позволят в процессе эксплуатации, в случае сбоя

микропроцессора, восстановить калибровку системы без прогрузки

калибровочным грузом. Выполнение пунктов 4.18 и 4.19 сразу же после

калибровки очень даже желательно.

Всегда полезно иметь записи параметров калибровки для нескольких

разных шкал.

4.19.   В режиме СИСТЕМА кнопками «РЕЖИМ», «  (  », «  (  » и «  (  »

установите эксплуатационные параметры системы:

а) дискретность отсчёта 4-го разряда показаний шкалы (1,2,5,10,20 или 100).

Как правило, устраивает дискрет 1, т.к. при слабом сигнале он всё равно

автоматически увеличивается;

б) наличие 4-го разряда на индикаторах в  «Основном режиме»:

вкл. – 4-й разряд индикации веса будет присутствовать в «Основном

режиме»

выкл.– 4-й разряд выключен в «Основном режиме»

Как правило, для удобства оператора, 4-й разряд индикации веса после

калибровки выключают.

4.20.  Нажав кнопку «СБРОС», перейдите в основной режим -

«Дозирование» (рецепт № 30).

На этом предварительная подготовка прибора к эксплуатации закончена.

5.     НАСТРОЙКА   РЕЦЕПТОВ

5.1.   Кнопкой «РЕЖИМ» войдите в режим РЕЦЕПТЫ, «Выбор рецепта смеси» и

задайте рецепт № 01 (кнопками «  (  », «  (  » «  (  »).

5.2.   Кнопкой «РЕЖИМ» через пароль (например, 1111) войдите в режим «Составление

рецепта» № 01.

  - Кнопками «  (  », «  (  » и «  (  »)  наберите практическую рецептуру многокомпонентной смеси. Сигналы «предСТОПов» (финиш большой скорости подачи - нижние строчки столбцов) должны быть по значению меньше сигналов окончательного «СТОПа» (верхних строчек цифровых столбцов), а в случае, если  не используется 2-я (малая) подача, то они могут быть в интервале от «0000» до значения «СТОПа». При этом необходимо помнить, что если суммарный вес компонентов не превышает 1000 кг (1000 г), то после какого-то знака условно стоит запятая. В случае одно-, двух-, или только трёхкомпонентной смеси для отсутствующего компонента -  программируйте «0000» верхние и нижние строчки, т.е. для значения «СТОПа» малой и большой скоростей.

  - Повторив пункты 5.1÷5.3, запрограммируйте необходимое количество

рецептов (программа позволяет   предварительно занести в память до 99

рецептов).      Предусмотрите один из рецептов с малыми дозами

компонентов (например, по 005- 010 кг) для ручного контроля хода цикла.

10

Выбор рецептов оператором производится при нажатии кнопки «РЕЖИМ»,

вход кнопкой «  (  » в РЕЦЕПТ, далее Выбор рецепта смеси кнопками

« ( », «  (  » и «  (  ». После очередного нажатия кнопки «РЕЖИМ», если

не  вводится  «пароль»,  то   прибор     переходит     в       рабочий         режим

«Дозирование» с номером рецепта, выбранным   оператором.    Для

оперативного перехода в основной режим   можно пользоваться также

кнопкой «СБРОС».

6.     ВВОД   СИСТЕМЫ   В   ЭКСПЛУАТАЦИЮ

  - Выключите прибор. Подсоедините к прибору все разъёмы системы.

Включите силовой шкаф системы дозирования. Включите

прибор и перейдите на основной режим «Дозирование». Выберите ранее

запрограммированный рецепт с малыми дозами (например, по 5 и 10 кг) и

снова перейдите в основной режим.  Закройте шибера расходных бункеров,

и, нажав на кнопку «ПУСК», пройдите по циклу несколько раз вручную,

нажимая на весовой бункер. Убедитесь в нормальном ходе цикла.

Опробуйте режим Рабочего задания (вход по нажатию « ( »из режима

«Дозирование») с автопаузой (ап) после каждого цикла и с автоматическим

повтором цикла.

6.2.   Запрограммируйте таймеры смесителя. Откройте   шибера расходных           бункеров,   и, используя  кнопки управления, опробуйте реальное дозирование. Оцените качество дозирования по заданию и фактическому отсечённому весу. Произведите коррекцию задания выбранного рецепта на падающий столб и выбег исполнительного механизма таким образом, чтобы веса компонентов, фактически загружаемые в весовой бункер, соответствовали технологическому заданию с учетом допусков.

6.3. Режим автоматической коррекции дозы можно будет включить только                            после уверенной работы оператора и стабильного функционирования системы в обычном режиме.   При включении этого режима программа сама будет корректировать момент отсечки с тем, чтобы реально набираемые дозы точно соответствовали заданиям. Если после нескольких попыток работа в этом режиме Вас не удовлетворяет, то автоматическую коррекцию отсечки дозы рекомендуется выключить.

6.4.  Опробуйте работу кнопок: «ПУСК» - по её нажатию обнуляется тара    весового бункера и возникает сигнал на пуск 1-го компонента. По окончанию дозирования 1-го компонента, через заданное таймерное время «t» автоматически включается привод 2-го компонента, а далее 3-го и 4-го. Таймер «Т» определяет время на успокоение системы после загрузки всех трёх компонентов. Далее по циклу возникает сигнал на запуск миксера (если выбрано, что миксер управляемый) и открытие заслонки весового бункера. Заслонка весового бункера остаётся открытой до остатка в бункере

11

не более заданного (1-9%). Далее через несколько секунд, заданных таймером «U», сигнал открытия заслонки снимается (заслонка должна закрыться) и начинается режим перемешивания смеси. По окончанию перемешивания таймером «К» включается на открытие клапан днища смесителя. Таймер «С» определяет время на закрытие клапана, а таймер «П» время на автоматический перезапуск цикла.

«СБРОС» -  кнопка сброса текущего цикла в исходное состояние или

быстрый переход на основной режим, однако, если она нажата, когда уже

работает миксер, то работа миксера не прекращается и цикл

сбросится только после закрытия его заслонки.

«СТОП» -  кнопка временной остановки цикла и снятие цикла с

автопаузы. По её нажатию выходные сигналы снимаются и

останавливаются все таймеры. ПРИ ЭТОМ:

-   Привода подачи компонентов, если были включены - останавливаются,

-   Заслонки весов и миксера, если были открыты - остаются открытыми,

-   Миксер, если был включен – остаётся включенным,

При повторном нажатии на «СТОП» цикл продолжается от точки

останова.

Если результаты дозирования соответствуют заданным требованиям, то

можно считать, что система оттарирована и готова к эксплуатации

7.    РАБОТА И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

### В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ

  - ДОЗА–4нк(н)» обеспечивает качественные параметры дозирования только в

совокупности с правильно спроектированными и надёжными

исполнительными механизмами, обеспечивающими быструю отсечку

дозируемых материалов и минимальные вибрации весового бункера.

Оптимальное время режима насыпа для каждого компонента порядка 60 секунд.

При двухскоростном дозировании уменьшается до 20—30 секунд.

С уменьшением времени насыпа качество дозирования может снизиться.

Тензодатчики для работы с прибором необходимо подбирать так, чтобы их

грузоподъёмность превышала тару вместе с суммой четырёх компонентов не

более чем в 1,5(3 раза при паспортной чувствительности тензодатчиков

2 мВ/в  и не более чем в 1,5(2 раза при паспортной чувствительности

тензодатчиков 1- 1,5мв/в.

  - В процессе эксплуатации системы в целом в связи с износом механизмов

и накоплением статистики, возможно, потребуется некоторая коррекция

заданий.

  - Для удобства работы оператора в приборе предусмотрена возможность

выключения четвёртого разряда индикатора. Если в системе не

предусмотрено управление какими-то элементами – частотным

преобразователем, смесителем, заслонкой смесителя, то соответствующие

12

таймеры программируются на 00.

При    установке таймера смесителя на нуль или при установке режима

работы смесителя «Миксер выключен» цикл будет заканчиваться по

закрытию клапана весового бункера. Если прибор используется не в сети

АСУ, то сетевые параметры, как-то: номер в сети, скорость обмена, таймаут

установите произвольно.

7.4.     Программа прибора позволяет выбирать режим работы смесителя (миксера)-

смеситель может быть выключен, работать постоянно по включению

прибора или запускаться   таймерно каждый раз по окончанию дозирования,

но до открытия клапана весового   бункера.

Программа обеспечивает дозирование   смеси и в процессе работы

смесителя (режим - без автопаузы), но и в таком случае клапан весового

бункера откроется только после выпуска готовой смеси и закрытия заслонки

смесителя.

7.5.     Используя Пульт внешнего управления и комплект объединительных

кабелей, возможно синхронная    реализация всех внешних управляющих сигналов для нескольких приборов.  Для прибора варианта Доза-4н есть возможность внешними кнопками выбирать рецепт, однако в таком случае будет исключён ручной выбор порядка загрузи компонентов и открытие заслонки (вариант оговаривается при заказе).

ВНИМАНИЕ! Кнопки   внешнего управления работают

только при наличии внешнего источника =24в или

соответственно подключённой коробки промежуточных реле

типа КПР-8с с встроенным источником питания.

7.6.      Избегайте выключения прибора в ходе цикла и в процессе калибровки – это

может привести к потере настроечных параметров.

7.7.      Каждый конкретный прибор подстроен под требования заказчика.

Предварительными настройками учитываются используемые тензодатчики,

вес тары, минимальный и максимальный вес компонентов, поэтому перед

покупкой прибора эти параметры желательно согласовать с изготовителем.

  - Данный вариант прибора с выходными сигналами типа опторелейный

«сухой контакт». Через контакты можно пропустить только постоянный ток

(до 200 мА, 0—50 в). Во избежание сбоев процессора все катушки

пускателей в силовом шкафу и управляемых электроклапанов желательно

шунтировать стандартными RC цепочками (100 ом 2w последовательно с

конденсатором (0,05 мкФ, 630в)

13

  - Выходные сигналы прибора привязаны к некоему технологическому циклу,

однако потребитель сам волен, выбирать их возможное назначение исходя

из временной диаграммы. Так, к примеру, если миксер постоянно включен и

сигнал на его включение не применяется, то, используя сигнал на открытие

его клапана, всё равно можно задавать длительность перемешивания смеси

(М) время, на которое этот клапан открывается (К).

7.10.   Если прибор используется в сети, то установите сетевые параметры,

как-то: номер в сети - на Ваш выбор от 1 до 255; скорость обмена- 9600;

таймаут - около 68ms.  Используйте ОС” Windows ХР.“и  старше.

В сети, при захвате прибора программой «DOZA», работа

идёт на   рецепте № 97, а задания на дозирование выставляются и

запоминаются программой.  Программа «DOZA» организует свою

отчётность по каждому циклу с привязкой к компьютерному календарю.

На приложенном компакт-диске размещена программа «DOZA»

сопутствующие программы, порядок их установки и использования.

7.11.   Метрологический контроль устройства производится только в составе

работающей системы. Его периодичность устанавливается эксплуатирующей

организацией по согласованию с органами метрологического надзора.

Корректировка качества дозирования выполняется соответственно пунктам

4.1(4.22 данного описания.

8.   ВОЗМОЖНЫЕ   НЕИСПРАВНОСТИ   И   МЕТОДЫ   ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1.	Отказы прибора могут быть связаны, прежде всего, с интенсивными помехами в сети или по цепям управления, поэтому при проектировании системы старайтесь избегать подключения питания прибора и прокладку кабелей управления вблизи источников помех. Подводящие кабели к силовому шкафу должны быть в экране (металлической трубе).

  - Все кабели тензодатчиков и согласующей коробки обязательно помещать в металлическую трубу или металлорукав (двойное экранирование). Все соединения тензоизмерительного кабеля (рекомендуемая марка КММ-4 0,35) должны быть надежно пропаяны или разведены в хорошем герметичном клеммнике. (Возможна поставка герметичной соединительной коробки типа КС3-1 или   КС4-1).

  - При сбое программы восстановить её можно, однократно нажав кнопку

«СБРОС» (сброс цикла).   В крайнем случае,      «передёрните»  питание.

В аварийных ситуациях данные восстанавливайте по своим записям в

паспорте.

14

  - Если прибор даёт неправильные показания по весу (сбой калибровки), то  проверьте соответствие записанных Вами в паспорте калибровочных параметров фактическому их состоянию на приборе. При необходимости восстановите их принудительно кнопками. Особое внимание обратите на соответствие грубого коэффициента усиления ранее записанному.

  - При частых сбоях обратите внимание на состояние заземления и наличие    вблизи источников интенсивных электромагнитных помех. Трассируйте кабеля связи прибора с тензодатчиками в металлорукаве отдельно от сетевых, проверьте RC цепи.

  - При случайной перегрузке весового бункера более чем на 10 процентов сверх

заданной шкалы автоматом включается кнопка временного «СТОПа». Снимается

временный «СТОП» повторным нажатием на кнопку. Используйте временный

«СТОП» для устранения неисправностей. Временный «СТОП» удобно

использовать при наладке системы!

  - Если при попытке пере калибровать прибор калибровка не проходит, то необходимо

проверить:

-    правильно ли выбрана шкала (она должна быть больше, чем

сумма компонентов в выбранном рецепте.   Вес тары, при этом, не

должен учитываться, т.к. прибор перед пуском её автоматически

обнуляет);

-   правильно ли выбран калибровочный груз (20÷100% от шкалы);

- правильно ли подобраны тензодатчики, их распайка в разъемах, направление действия силы (сверьтесь с паспортами тензодатчиков);

-   не забыли ли Вы, что при записи калибровочного груза, где-то стоит

условная запятая, там же, как и на выбранной шкале.

# Аналогичный контроль необходим, если по нажатию на кнопку «ПУСК»

# прибор не обнуляется, и, как следствие, не запускает цикл дозирования

(обычно это неправильная распайка тензодатчиков в клеммной коробке или

в разъёме - типовая ошибка монтажников).

  - Возможен отказ прибора - «плывут» нуль и показания, при попадании

влаги (грязи) в разъем тензодатчика или   коробку согласования

тензодатчиков. В таких случаях влагу (грязь) необходимо удалить

тщательной промывкой спиртом с последующей сушкой бытовым феном.

Нелинейность или неоднозначность показаний свидетельствуют о

«затирании» весов, плохой механической развязке тензодатчика или

значительном перемещении по горизонту центра тяжести системы

в процессе заполнения бункера.

  - ВНИМАНИЕ! При неправильном выборе шкалы, подборе или

подсоединении тензодатчиков, в процессе калибровки, на дисплее прибора

возникают сообщения соответственно: «слабый сигнал» или «ослабьте

сигнал».

При обрыве или неправильной распайке тензодатчиков при попытке пуска

прибор не может обнулить тару и возникает сообщение: «Некорректная

установка «0».

При сильных внешних помехах возникает сигнал «НЕСРАВНЕНИЕ READER».

15

  - При выходе веса дозируемого материала на 10 % за пределы шкалы на

весовом дисплее засвечиваются верхние сегменты, и возникает сигнал «СТОП».

Нижние сегменты засвечиваются, если возникнет сигнал ниже «нуля»

на 10%.

8.11.    В случае использования в системе 3-4х специально подобранных с одинаковыми

параметрами и более-менее равномерно нагружаемых тензодатчиков, их

допускается соединять параллельно без согласующих устройств

(можно не использовать балансировочную коробку типа БКС-4).

Герметичная клеммная(соединительная) коробка КС4-1 (КС3-1) поставляется

по отдельному требованию

8.12.       По отдельному требованию Заказчика изготовитель прибора также

поставляет готовую КПР-8с (коробку промежуточных реле с встроенным

источником питания), схема, которой приведена в приложении.

Коробка приложенным шлейфом (300мм) присоединяется непосредственно к

выходному разъёму описываемого контроллера.

Промежуточные реле позволяют коммутировать ток до 1А при напряжении

до ~250 вольт. Выходы коробки (винтовой клеммник) уже   можно напрямую

подсоединять к пускателям и электроклапанам исполнительных механизмов.

В коробку вмонтирован индикатор на 8 сигналов, который засвечивает   только

тот сигнал, который поступил от контроллера на исполнение

ПРИМЕР правильного подбора тензодатчиков:

Некий весовой бункер опирается     (или подвешен)    на  три  тензодатчика   по  500 кг    каждый чувствительностью  2 мВ\в. тогда суммарная максимальная грузоподъёмность составит 1500кг. Исходя из того, что с учётом запаса, прибор гарантированно работает в пределах приведенного сигнала от тензодатчиков

0,4мВ/В -  1,6мВ/В, тогда получим интервал возможных шкал:

0,4мВ\в : 2,0мВ\в X 500кг  X 3шт =300кг  (минимальная),

1,6мВ\в : 2,0мВ\в X 500кг  X 3шт =1200кг, (максимальная).  Поскольку такой шкалы

в приборе не предусмотрено,

выбираем ближайшую меньшую: это будет шкала =1000кг

Для работы в других весовых диапазонах выбирайте другие тензодатчики.

Чем ближе суммарная грузоподъёмность тензодатчиков  к выбранной шкале, а

соответственно и к весу дозируемого материала, тем точнее работает система

(приборы получают от тензодатчиков качественный сигнал хорошего уровня).

Однако, всегда желательно использовать тензодатчики с запасом суммарной грузоподъёмности в 1,5, а иногда и в 2 раза.  Это гарантирует нормальную работу системы при случайном перегрузе.

Для дозирования жидких продуктов можно использовать один тензодатчик и

подвешивать весовую ёмкость «как ведро».

16

9. ПАСПОРТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЛЕРА «ДОЗА-4н(нк)» Оптимальное время наполнения дозы одного компонента, сек 60 Оптимальное время наполнения дозы одного компонента при использовании 2-х скоростного дозирования сек 20 Частота опроса по текущему весу, измер.(сек 2000 Погрешность дозирования в статическом режиме, при использовании двухскоростного режима не хуже % от выбранной шкалы 0,1 Максимальный ток по контактам выходных оптореле при U= 50 вольт, мА 200 Шкалы прибора, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 Приведённый коэффициент передачи тензодатчика, мВ(в минимальный 0,4 максимальный 2,0 Диапазон автоматической компенсации нуля тензодатчика (с учетом тары), % от полной шкалы 100 Рабочая температура окружающей среды, оС (10 +50 Температура хранения, оС (40 +60 Напряжение питания, гц 50 вольт 180(230 Масса, кг 1,5 Конструктивное исполнение, блочное (щитовой вариант). Герметичный (IP68 по передней панели) металл. корпус Пароли для настройки: а) вход в режим составления рецепта 1111 а) вход в режим калибровки прибора 2222 в) сменный пароль для сброса отчёта в 0000 1234 Штатный интерфейс связи с компьютером – RS 232 не заказан Организуется по 3-х проводному кабелю, (прямое соединение ног 2-2; 3-3: 5-5). В обоих соединительных разъёмах типа DB—9 «мама» соединены между собой ножки 4-я и 8-я; 6-я и 7-я соответственно. По отдельному требованию возможна установка RS485 (выводы 6 и 7 разъёма DB9F) или обоих интерфейсов с возможностью переключения тумблером.

17 10. ГАРАЙТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Изготовитель гарантирует исправную работу электронного контроллера «ДОЗА-4нк(н)» Зав. № в течение 12 месяцев со дня приобретения, при условии соблюдения требований настоящего руководства. В пределах гарантийного срока производится безвозмездный ремонт изделия в случае его выхода из строя по вине изготовителя, отсутствии признаков вскрытия прибора или попытки самостоятельного ремонта. Дата выпуска _________________ 201__г. Прибор протестирован на стенде, проверен на соответствие заявленных параметров, пригоден для эксплуатации. Подпись ОТК_________________ Адрес изготовителя: 140002, Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, д. 91. ООО «Альфа-Т» Телефон для справок: 8(495) 559-31-45 E-mail: alfat@bk.ru Сайт: www.tenzomer.ru

Примечание: На текущей версии программы введён дополнительный таймер С, определяющий время на закрытие днища.

РАСПАЙКА   РАЗЪЁМОВ  КОНТРОЛЛЕРА  «ДОЗА-4н(нк)»

Р2-  РП21 (24В)                            220в

или аналог. 8-10шт.                                   Л1

1            Сеть 		  	       24в

2            220в	к1	Ручн.        Кн1

Д1                                            П1

1                                                                                      П2

Оптореле  8 шт	 2                   К промеж. реле 2-го компонента        	R=100 ом

1/2  К294кп10А                     3	  3-го	Автом.

4	    4-го

5              Сигнал на переключение  темпа подачи

6	Открытие клапана весового бункера

7	Запуск и работа смесителя                      С=0,05мкф

8	Открытие заслонки смесителя   	630в

К регистру упр.

13.

15                             .

(не трассировать в жгуте с другими сигналами)

длина жгута не более 1,0 м

1                            ПУСК                                           Кнопки

R 2,5 к                      2                             СТОП                                         внешнего управл.

к кнопкам       	 3	                          СБРОС	приборов

варианты- Н/НК

4

5

6

7

2х5 оптореле  КП - 11	 8

9

10

13

15

2                    Плюс  питания                         К тензодатчику или

3                   Минус  питания                        коробке (не более 30м)

5                     Плюс  сигнала                 Металлорукав (двойной экран)

6                 Минус  сигнала                           на  кабель КММ- 4   0,35

7            Экран

На контакты  к1  промежуточных  реле  можно заводить   любое другое напряжение,   если оно необходимо  для   управления  (12в,24в, 36в, 110в,220в).    По всем сигналам автоматическое и прямое ручное управление, а также индикация выполняется, как приведено для 1-го компонента.  Полярность подключения 24в соблюдать обязательно.

20

Коробка промежуточных  реле КПР-8с

21                                             Приложение № 4

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА

Прибор «ДОЗА-4нк» удобно использовать для последовательного дозирования компонентов смеси в одну весовую емкость. Это экономически выгодно в случае, если не требуется высокой производительности процесса или если априори задано время перемешивания, превышающее время, затрачиваемое на последовательную подачу компонентов в весовой бункер. Дозирование производится и в момент работы смесителя, но программа контроллера не выдаёт сигнал на открытие заслонки весового бункера, если еще не закончился сигнал на сброс готовой смеси в накопительный бункер (если днище смесителя ещё открыто).

Если применяется смеситель, работающий постоянно (без выключения), то задавать время работы смесителя все равно имеет смысл – это будет заданное время на перемешивание, т.к. по его истечению будет открываться на таймерно заданное время днище смесителя.

Весовой бункер может использоваться без заслонки, но с принудительным отбором отдозированной смеси (например, шнеком или скипом). Для контроллера не принципиально как используется его сигнал: на открытие заслонки или на включение пускателя шнека или скипа для отбора материала.

При стабильной работе системы, возможно, использовать режим автоматического перезапуска цикла (автопауза выключена), т.е. возможен полный автомат.

Значительно повышается точность дозирования при использовании двухскоростного (многоскоростного) режима подачи материала. Этот режим реализуется при помощи:

- частотного преобразователя;

- двухскоростного привода шнека (двухскоростной электродвигатель);

- двухшнековой загрузки (большой и малый шнек);

- использование метода управляемой заслонки перед шнеком (точная досыпка после

закрытия заслонки   из полости шнека)

- применением цилиндра с промежуточной фиксацией для открытия загрузочной заслонки;

- применением двух цилиндров;

- применением пережимных двухуровневых клапанов;

- и множество других технических решений.

В этих случаях, кроме точности, возможно и увеличение производительности, т.к. более 90% материала можно подавать в весовой бункер с очень большой интенсивностью.   Практика показала, что наилучший эффект достигается при разности большой интенсивности подачи и досыпа в 3÷5 раз. Очень легко это достигается применением частотного преобразователя. Тем более что при последовательном дозировании один частотный преобразователь может обеспечить работу всех используемых питателей (как правило, 4-х шнеков).

Особо следует отметить наиболее простой и эффективный метод дозирования с управляемой заслонкой перед шнеком. Обычно после закрытия заслонки перед шнеком (сигналом стоп-грубо) в шнеке ещё остаётся 10-20кг. Вращающийся шнек отдаёт материал в весовой бункер с прогрессивным уменьшением производительности и останавливается только по поступлению от контроллера сигнала стоп-точно. При правильном разносе сигналов легко удаётся достичь точности 0,3-0,5 процентов. Более того, дозирование всегда начинается при полупустом шнеке, что благоприятно сказывается на долговечности его привода.

«Постоянно закрытое», состояние управляемой заслонки, кроме как на момент дозирования грубо, исключает опасные последствия от обрушения сводов и натекание материала. Ниже приведена диаграмма сигналов и очень простая релейная схемотехника для организации дозирования по методу управляемой заслонки перед шнеком.

22

1-й цикл                 2-й  цикл          	3-й цикл	конец работы

(задания)

1-нога

5-нога

Рис. 1. Сигналы загрузки от ДОЗА-4 (от КПР-8с)   1-5   - ноги от выходных разъёмов.

шнек

заслонка

Рис. 2.   1-я  Диаграмма работы шнека и состояние заслонки

шнек

заслонка

Рис. 3.  2-я  Диаграмма работы шнека и состояние заслонки

К пускателю управления шнеком

R	C

Р1

P1

Л1

Н

К1

Т1 Ручное открытие/закрытие.

~ 220 вольт упр. фаза.

Рис. 4.     Схемотехника.        К1 нормально замкнут.

Если на клемму Н постоянно подавать напряжение фазное 220 вольт, то реализуется                                  1-я диаграмма работы шнека и состояния заслонки (негодная). Если на клемму Н подавать сигнал от КПР-8с, идущий на управление пускателем шнека, то реализуется искомая 2-я       диаграмма по Рис3.      Предусмотрите RC –цепочки, ручное управление и сигнализацию!

23

Представляет интерес использование таймера F. Вообще то, он предназначен для включения и выключения частотного преобразователя только в режиме работы в АСУ ТП. Однако если ему задавать некоторые значения, то на заданное время будет позже происходить отсечка компонентов после достижения установленного веса. Эта коррекция может быть иногда полезна при больших вибрациях, значительной реакции падающего столба и прочей негативной динамике, возникающей при подаче материалов.

При стабильной работе системы можно включать режим автоматической коррекции. Программа контроллера в каждом цикле самостоятельное анализирует ошибку (разницу между заданием и фактически полученном весе отдозированного компонента) и корректирует задание на каждый следующий цикл, стремясь свести ошибку к «0». Это дает дополнительный выигрыш в точности дозирования.

При опорожнении весового бункер его заслонка таймерно удерживается в открытом состоянии заданное время после того как программа обнаружит, что в бункере осталось не более 1÷9% смеси. Этот параметр программно регулируется, и его установка зависит от склонности продукта к «зависанию». При нормальном процессе устанавливается 1%. Если системно в бункере «зависает» более 1%, то соответственно автоматом не закрывается заслонка. Тогда это значение необходимо увеличить, и, заслонка нормально будет закрываться в авторежиме. Возможно применение принудительной выгрузки с помощью «пневмомолотка» или электровибратора, которые используют сигнал на включение тот же, что и заслонка весового бункера.

Для некоторых типов материалов, обладающих повышенной текучестью (цемент, очень сухой песок, некоторые компоненты хим. добавок…) однозначно требуется установка заслонок на выходе питателей (как правило, шнеков). Без их использования (несмотря даже на «задранные» вверх шнеки) возможно самопроизвольное перетекание материала в весовой бункер даже при остановленных приводах!  Проблему оптимально решает установка управляемой заслонки перед шнеком!

Для управления заслонками используйте сигналы, управляющие приводами (параллельно). В таких случаях не опасно применять для складов (силосов, расходных бункеров) разного рода побудители, а также не опасны возможные обрушения сводов.

Процесс дозирования становится более управляемый, а соответственно и более качественный. Подобная схема реализована на ЗАВОДЕ по производству С. С. С. (см. на сайте:  www.tenzomer.ru   материал: «БСУ автомат и автоматический Завод сухих строительных смесей»).

Если технологический процесс требует высокой производительности, как например, приготовление бетонов, то, безусловно, выгодно параллельное дозирование материалов – каждый компонент дозируется в свою весовую емкость. В таком случае удобно использовать вариант контроллеров (вариант оговаривается потребителем при заказе) с возможностью дистанционного одновременного переключения рецептов во всех работающих приборах (всего заранее программируется 99 рецептов). Для этого необходимо запараллелить соответствующие сигналы внешнего управления всех работающих приборов и вывести их на общий пульт управления. Если пульт управления расположен не более чем в одном метре от всех приборов, то возможно прямое запараллеливание, а источник питания можно использовать от одного из контроллеров. В случае длинной дистанции используйте дополнительные промежуточные реле.

24

В некоторых случаях при параллельной работе контроллеров должно быть гарантировано однозначное одновременное открытие и закрытие заслонок весовых бункеров только после набора всех компонентов и дальнейшее управление смесителем.

Для такого случая воспользуйтесь приведенной в конце текста несложными схемами, обеспечивающих работу: «кто последний закончил дозирование, тот и управляет».

Если необходим режим управления по некоей программе, то его тоже можно реализовать, применяя промежуточные реле и таймера при необходимости. Для управления можно также использовать свободные таймера управления смесителем и затвором смесителя (клапана) Точность задания по этим таймерам в этих вариантах контроллера до 1 сек.

Заслонки весовых бункеров открывайте по своей программе, а сигналы от контроллера используйте как извещение: «Доза набрана», «Доза сброшена». При использовании режима «миксер выключен» цикл заканчивается после закрытия заслонки весового бункера.

Светодиодный весовой индикатор у контроллера «ДОЗА-4н(нк)» работает и вне цикла. Это удобно в случае необходимости контроля веса, когда все уже отдозировано и сброшено в смеситель, а возникает необходимость добавки в ручном режиме какого-то компонента (например, воды). Это же обстоятельство удобно при периодическом контроле качества калибровки системы.  А, в общем-то, всегда полезно знать, сколько материала находится в бункере, тем более что его значение индикатор сохраняет даже после выключения прибора, а если в выключенном состоянии дополнительно натёк материал, то этот вес тоже отразится на индикаторе после включения контроллера.

Дополнительный   линейный индикатор даёт оценочную картину заполнения бункера.

Вопрос: Можно ли одним весовым контроллером управлять дозированием в два и более весовых бункера?

Ответ: Нельзя. Каждый контроллер калибруется только с одним комплектом тензодатчиков ( с одним тензодатчиком  ), образуя весовую систему.

При параллельном дозировании нескольких материалов на каждый весовой бункер устанавливаются свои тензодатчики, а соответственно должен устанавливаться и свой контроллер типа «ДОЗА-4»

(исключение составляет контроллер ДОЗА-4ни-где один из каналов загрузки выполнен как счётчик импульсов-удобно использовать водяной счётчик с импульсным выходным сигналом).

Ниже приведены схемы синхронизации заслонок весовых бункеров при использовании нескольких контроллеров, каждый из которых работает на свой весовой бункер. Реле на 220в. переменного тока с колодками  на DIN – рейку поставляются опционально.

23

Типовая простая схема дозирующего узла с последовательной загрузкой компонентов смеси в весовой бункер изображена на рисунке ниже. Управляет системой контроллер «ДОЗА- 4нк(н)».  Сигналы, пропорциональные весу НЕТТО бункера, от трех тензодатчиков поступают в соединительную коробку КС-3-1, где суммируются и по удлинительному кабелю подаются в весовой контроллер «ДОЗА-4нк(н)».

Датчики могут быть работающими на растяжение, если бункер подвешивается, или на сжатие, если бункер через силопередающее устройство опирается на тензодатчики.

Поскольку контроллер обнуляет вес пустого бункера, то эти сигналы всегда прямопропорциональны весу материала поступающего в бункер через подающие механизмы           (в нашем случае через шнеки).  Перед запуском процесса дозирования оператор кнопками на приборе должен выбрать требуемый рецепт и установить задание.  По нажатию кнопки ПУСК контроллер автоматически обнулит тару и через коробку промежуточных реле     КПР-8с  и далее пускатель электродвигателя запустит привод шнека компонента №1. По достижению заданной дозы №1, контроллер снимет сигнал с пускателя и шнек остановится. Через некоторое заданное время запустится привод шнека компонента №2 и остановится по выполнению своего задания….  По выполнении всех заданий контроллер   запускает смеситель и через заданное время выдаёт сигнал на открытие заслонки весового бункера. Смеситель отрабатывает опять же заданное количество времени и может автоматически открыть своё днище.   Цикл заканчивается. Во время работы смесителя возможно очередное затаривание весового бункера.   Для 2-х стадийного дозирования         используйте переключающий сигнал на контакт №5 КПР8с

В случае меньшего количества компонентов, соответствующие выводы на КПР8с не используйте.

28

29

29

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1.  Назначение                                                                                                  2

2.  Устройство и принцип работы                                                                  3

3.  Указание мер безопасности                                                                       6

4.  Калибровка систем                                                                                     6

5.  Настройка рецептов                                                                                    9

6.  Ввод системы в эксплуатацию                                                                  10

7.  Работа и особенности эксплуатации контроллера

в автономном режиме                                                                                11

8.  Возможные неисправности и методы их устранения                            13

9.  Паспортные и технические данные                                                         16

10.  Гарантийные обязательства                                                                      17

11.  Приложение № 1 Диаграмма сигналов контроллера                           18

12.  Приложение № 2 Распайка разъёмов                                                     19

13.  Приложение № 3 Схема коробки промеж. реле (рекомендуемая)      20

14.  Приложение № 4 Практика использования контроллера                    21

# Text boxes

# ДОЗА-4нк

Р2

М П

Внешн. стаб. Источн 24в

Разъём вых.Сигнал. DB-15

1

2

3

РЕЖИМ

4

Открыть КЛАПАН

«0»

Разъём внешнего упр. DB-15

Разъём  тензодатчика 2рм18

Вкл.сети

Всё выкл.

закр..

работает

закр..

работает

работает

закр..

работает

работает

закрыта

работает

закрыта

закрыта

закрыта

КПР-8с

1.

2.

3.

4.

5.

4.

6.

Эл.пнев  мо. клапан

7.

8.

заслонка

нормально   закрыта

12.

Схема автоматической синхронизации управления заслонками

нескольких весовых бункеров

К1

смесителя

10

9

7

8

N.

Таймер 2

Таймер 1

К клеммам №11   КПР8ск

C

R

ЭПК-Б3

ЭПК-Б2

ЭПК-Б1

Р7

3-1

Р3

2-1

Р2

1-1

Р1

Управл. фаза  220В.

Если некая система дозирования компонентов содержит в своём составе несколько весовых бункеров, каждый из которых управляется своим весовым контроллером (например, типа  ДОЗА-4),

то, как обеспечить:                                              Одновременное открытие заслонок всех весовых бункеров системы после их заполнения до заданной дозы и гарантированный 100% сброс всех доз в смеситель?

Как управлять временем перемешивания и длительностью открытого состояния днища смесителя?

7-1

Чаще всего требуется и одновременное и закрытие заслонок; так как только тогда появится возможность использовать внутренние таймера приборов для задания времени перемешивания и отрезка времени, на которое открывается днище смесителя. Программа приборов в этом случае также должна обеспечивать режим загрузки весовых бункеров во время перемешивания смеси.

Эти режимы может реализовать предложенная внешняя релейная схема. Схема прорисована для 3-х весовых бункеров, однако, добавив одно реле, получим схему для 4-х весовых бункеров, а если ещё одно, то для пяти и т.д.  Сигнал на реле Р7 забирать от последнего реле.

На контакты обмоток реле 1-1, 2-1, 3-1 подаются сигналы от выходов управления заслонками коробок промежуточных реле типа КПР8ск  (от клемм №6) от каждой коробки соответственно на своё реле. По поступлению сигналов на обмотки реле они самоблокируются от напряжения Р7. Тогда, согласно схеме, сигнал на открытие электропневмоклапанов всех заслонок придет одновременно тогда и только тогда, когда сработают все реле т.е., все бункеры будут загружены в соответствии с заданием и К1 – концевик закрытого состояния днища смесителя будет замкнут

Если для какого-либо бункера нужна задержка открытия, то на входе управления заслонкой этого бункера устанавливайте таймер задержки сигнала. Реле Р7, по поступлению сигнала от последнего реле, замкнётся и снимет напряжение блокировки, но всё равно все реле останутся в состоянии срабатывания поскольку они блокируют друг друга. Открытое состояние заслонок удерживается пока не обесточатся обмотки всех 3-х реле (Р1, Р2, Р3). Поскольку программное закрытие некоторых заслонок наступает раньше их физического закрытия, то запускаются и таймера «П» соответствующих приборов (время на перезапуск) и программы начинают новые циклы дозирования, т.е., реализуется сигнал «Пуск дозирования».

Однако, пока реле Р7 замкнуто и все заслонки физически открыты, к клеммам №11 коробок КПР8ск напряжение сети 220В. поступать не будет. КПР8ск  не запустит подающих приводов  (см. схему КПР8ск) хотя сигнал «ПУСК»  после таймера «П» и может возникнуть.

По отпусканию всех реле обесточится и обмотка реле Р7; все ЭПК приходят в исходное состояние, соответственно все заслонки одновременно закрываются, а на клеммы №11 поступает 220В., привода запускаются. Таймер 1 определяет время задержки на запуск приводов (все заслонки должны успеть гарантировано, закрыться).

Все реле типа РП21 или импортный аналог (обмотка -переменный 220 вольт по контактам 5А. , две группы нормально разомкнуты). При наличии помех ставить RC цепочки на всех обмотках, как прорисовано для Р1. (R=100ом х 2 Вт; С= 0,1 мкф. х 600В.) Реле задержки, например, типа RV-01.

Схема автоматического управления  днищем смесителя

при нескольких весовых бункерах

10

9

Управл. фаза  220В.

7

C

R

Э.П.К. ДНИЩА СМЕСИТЕЛЯ

Р7

3-1

Р3

2-1

Р2

1-1

Р1

Подать сигналы на:

1-1 от клеммы 8 бункера 1

2-1 от клеммы 8 бункера 2

3-1 от клеммы 8 бункера 3

4-1 ---------------------------

5-1----------------------------

6-1 от клеммы 8 бункера 6

От 7-1 забрать сигнал на управление днищем

( возможно через пускатель).

7-1

Для того, чтобы корректно организовать запуск смесителя, таймерное управление временем перемешивания и автоматическое открытие/закрытие днища смесителя необходимо:

1.Все коробки   промежуточных реле (КПР8ск) объединить по клеммам №7 («запараллелить» клеммы №7 всех коробок) и сигнал на запуск смесителя брать от клеммы №7   любой коробки реле. Это возможно, поскольку на объединённых клеммах №7 сигнал на запуск смесителя будет возникать по моменту готовности к сбросу доз самого «шустрого» весового бункера, а закончится этот сигнал только когда завершится сигнал «К» на открытие днища самого «ленивого» весового бункера.

Параллелить клеммы №7 не понадобится, если в приборах выбран режим «миксер постоянно включен» или «миксер выключен» и однозначно запускается внешними независимыми элементами (кнопочной станцией).

2. Остаётся организовать таймерный отсчёт времени работы смесителя от того прибора, чей бункер последним закончил сброс дозы в смеситель. Этот же прибор должен открыть и закрыть днище смесителя.

Такую задачу можно решить, если выполнить схему сбора сигналов на открытия днища смесителя (от клемм №8 коробок реле) принципиально так, как и для заслонок весовых бункеров.

Схема для 3-х весовых бункеров приведена выше. Для другого количества бункеров соответственно добавляйте реле или уменьшайте. Сигнал на Р7 всегда подавать от последнего реле.

Пока все весовые бункера не закончат сброс доз в смеситель, не начнётся запуск таймера перемешивания «М» последнего (отстающего) весового бункера (см. Диаграмму работы программы дозаторов), но тогда прибор этого же бункера должен управлять и днищем смесителя, которое откроется на время, заданное его таймером «К». Реле каждого бункера после срабатывания само блокируется напряжением, исходящим от реле Р7. Когда сработают и само заблокируются все реле, по сигналу от прибора последнего бункера срабатывает реле Р7.  Р7 снимет сигнал блокировки, однако, все реле всё равно будут удерживаются в замкнутом состоянии до тех пор, пока хоть на одном из них будет присутствует сигнал на обмотке. Только после исчезновения всех сигналов от бункеров на клеммах №8 коробок, все реле разомкнутся, причём одновременно.  Реле Р7 тоже станет в исходное состояние.  Днище смесителя закроется. Концевой выключатель днища разрешит сброс в смеситель новых готовых доз из всех бункеров.

Накопленные дозы могут сбросится в смеситель только:

а) Если будут готовы все дозы во всех бункерах.

б) Если смеситель отработал заданное время на перемешивание и сбросил предыдущую смесь;

г) Если смеситель закрыт (концевик К-1 днищу смесителя замкнут).

При сбросе доз в смеситель, опять, если какой-то бункер отстанет, то он и будет управлять временем перемешивания «М» и днищем смесителя по его таймеру «К».  В процессе выполнения нескольких циклов смеситель может и не останавливаться, поэтому при большом количестве циклов целесообразно смеситель держать постоянно включённым.

Однозначно, время перемешивания и время открытого состояния днища смесителя на всех приборах необходимо устанавливать одинаковыми, иначе может получиться несуразица.

шлейф

7

8

6

1

4

3

2

Фаза 220 B.

1   2   3   4   5   6   7   8            12

Внешние кнопки управления ПУСК, СТОП, СБРОС

Весовой бункер

ЭПК

М

ЭПК

Пн.Ц..

Пускат.

ДОЗА- 4н(нк)

СМЕСИТЕЛЬ

.Д.

КС3-1

КПР-8с

М/Р.

Пускат.

СИЛОС компонента 2

Т.Д.

Т.Д.

Т.Д.

СИЛОС компонента 1

Пускат.

М/Р.

СИЛОС компонента 4

Пускат.

М/Р.

СИЛОС компонента 3

Пускат.

М/Р.